## Tabelle 7 Zusatzdatei
Zusatzdatei "Anwendungsbeispiel zur Arbeits-/Merkblattreihe DWA-A/M 102 (BWK-A/M 3)": Berechnungshilfe
Stand: 10/2021
Bemessung nicht ständig gefüllter Regenklärbecken (Bild 4, DWA-A 102-2), Entleerung nach Regenende
Angeschlossene befestigte Einzugsgebietsfläche Kategorie I | Eingabedaten | Ab,a,I | 0 | ha
Angeschlossene befestigte Einzugsgebietsfläche Kategorie II |  | Ab,a,II | 0 | ha
Angeschlossene befestigte Einzugsgebietsfläche Kategorie III |  | Ab,a,III | 0.76 | ha
Abminderungsfaktor undurchlässige Teilflächen in Ab,a |  | fD | 1 | -
Fremdwasserabfluss |  | QF | 0 | l/s
Kritische Regenspende | Konstanten | rkrit | 55 | l/(s·ha)
Drosselabfluss zur Kläranlage |  | QDr | 0 | l/s
AFS63-Ablaufkonzentration der Kläranlage |  | cK,AFS63 | 0 | mg/l
Gesamte angeschlossene befestigte Einzugsgebietsfläche | Ab,a = Ab,a,I + Ab,a,II + Ab,a,III | Ab,a | 0.76 | ha
Spezifische AFS63-Jahresfracht | bAFS63 = (Ab,a,I · 280 + Ab,a,II · 530 + Ab,a,III · 760) / Ab,a | ba,AFS63 | 760 | kg/(ha·a)
Erforderlicher AFS63-Gesamtwirkungsgrad des RKB | ƞges,AFS63 = 1 - 280 / bAFS63 | ƞges,AFS63 | 0.63158 | -
Maximal zulässige Oberflächenbeschickung (Bemessungswert) | qA,Bem = -8,333 · ln(ƞges) - 1,6629 *) | qA,Bem | 2.1664 | m/h
Erforderliche Beckenoberfläche | ARKB = 3,6 · (Ab,a · rkrit + QF) / qA,Bem | Aerf | 69.4614 | m2
Erforderliches Beckenvolumen (Beckentiefe 2,0 m) | VRKB = ARKB · 2,0 | Verf | 138.9228 | m3
*) Regressionsbeziehung auf Basis Bild 4, DWA-A 102-2 (inkl. nicht behandeltem Frachtanteil im Beckenüberlauf)