## EZG KA
Berechnungshilfe Ermittlung Gesamtspeichervolumen
(Stand: 10/2021)
| Ermittlung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens |  | Beispiel DWA-A 102, Gesamtgebiet
Zulässige Entlastungsrate nach CSB-Zielfunktion, Regenwasserbelastung angepasst nach AFS63-Belastung
Bemessungsgang nach DWA-A 102, Anwendungsbeispiel |  |  | Symbol | Wert | Dimension
1 | Mittlere Jahresniederschlagshöhe |  | hN,aM | 803 | mm
2 | Angeschlossene befestigte Teilflächen Belastungskategorie I |  | Ab,a,I | 23.85 | ha
3 | Angeschlossene befestigte Teilflächen Belastungskategorie II |  | Ab,a,II | 47.7 | ha
4 | Angeschlossene befestigte Teilflächen Belastungskategorie III | projektbezogene | Ab,a,III | 7.95 | ha
5 | Abminderungsfaktor durchlässige Teilflächen in Ab,a |  | fD | 0.9 | -
6 | Längste Fließzeit im Gesamtgebiet |  | tf | 37 | min
7 | Mittlere Geländeneigungsgruppe | Eingabedaten | NGm | 1.26 | -
8 | Längengewichtetes Produkt d∙I (siehe Anhang B, B.3.3.10) |  | d ∙ I | 0.0029 | m
9 | Mischwasserabfluss zur Kläranlage |  | QM | 105 | l/s
10 | Trockenwetterabfluss 24-h-Mittel |  | QT,aM | 37.7 | l/s
11 | Trockenwetterabfluss, stündlicher Spitzenwert |  | QT,h,max | 49.35 | l/s
12 | Regenabfluss aus Trenngebieten |  | QR,Tr | 2.3 | l/s
13 | Mittlere CSB-Konzentration im Trockenwetterabfluss |  | CT,aM,CSB | 585 | mg/l
14 | Angeschlossene befestigte Gesamtfläche (= Ab,a,I + Ab,a,II + Ab,a,III) | Ergebniswerte Eingabedaten | Ab,a | 79.5 | ha
15 | Flächenanteil Belastungskategorie I in % (= Ab,a,I / Ab,a · 100) |  | pI | 30 | %
16 | Flächenanteil Belastungskategorie II in % (= Ab,a,II / Ab,a · 100) |  | pII | 60 | %
17 | Flächenanteil Belastungskategorie III in % (= Ab,a,III / Ab,a · 100) |  | pIII | 10 | %
18 | CSB-Konzentration im Regenwasserabfluss | feste Einstellungen | CR,CSB | 107 | mg/l
19 | CSB-Konzentration im Kläranlagenablauf |  | CK,CSB | 70 | mg/l
20 | Regenabfluss, Drosselabfluss zur Kläranlagen, 24-h-Mittel | QR,Dr = QM - QT,aM - QR,Tr | QR,Dr | 65 | l/s
21 | Regenabflussspende, Drosselabfluss zur Kläranlage (Bezug Ab,a) | qR,Dr = QR,Dr / (Ab,a) | qR,Dr | 0.81761 | l/(s×ha)
22 | TW-Abflussspende aus Gesamtgebiet | qT,aM = QT,aM / (Ab,a) | qT,aM | 0.47421 | l/(s×ha)
23 | Fließzeitabminderung | af = 0,5 + 50 / (tf + 100); >= 0,885 | af | 0.885 | -
24 | Mittlerer Regenabfluss bei Entlastung | QR,e = af ∙ (3,0 ∙ Ab,a ∙ fD + 3,2 ∙ QR,Dr) | QR,e | 374.0453 | l/s
25 | Mittleres Mischverhältnis | m = (QR,e + QR,Tr) / QT,aM | m | 9.9826 | -
26 | Einflusswert CSB-TW-Konzentration | ac,CSB = CT,aM,CSB / 600; >= 1,0 | ac,CSB | 1 | -
27 | Einflusswert Jahresniederschlag | ah = (hN,aM / 800 - 1); >= -0,25; <= 0,25 | ah | 0.00375 | -
28 | xa-Wert für Kanalablagerungen | xa = 24 ∙ QT,aM / QT,h,max | xa | 18.3343 | -
29 | d∙I-Wert für Kanalablagerungen | d ∙ I nach Zeile 8 oder d ∙ I = 0,001 ∙ [1 + 2 ∙ (NGm - 1)] | d ∙ I | 0.0029 | -
30 | tau-Wert für Kanalablagerungen | τ = 430 ∙ (qT,aM / fD)0,45 ∙ d ∙ I | τ | 0.93464 | -
31 | Einflusswert Kanalablagerungen | aa = (24 / xa)2 ∙ (2 - τ) / 10; >= 0 | aa | 0.18255 | -
32 | Bemessungskonzentration CSB | Cb,CSB = 600 ∙ (ac + ah + aa) | Cb,CSB | 711.7813 | mg/l
33 | Flächenspezifischer Stoffabtrag bR,AFS63 | bR,a,AFS63 = (pI ∙ 280 + pII ∙ 530 + pIII ∙ 760) ∙ 0,01 | bR,a,AFS63 | 478 | kg/(ha×a)
34 | Einflusswert AFS63-Fracht im Regenwasserabfluss | aR,AFS63 = bR,a,AFS63 / 478; >= 1,0; <= 1,20 | aR,AFS63 | 1 | -
35 | Rechnerische CSB-Entlastungskonzentration | Ce,CSB = (CR,CSB ∙ aR,AFS63 ∙ m + Cb,CSB) / (m + 1) | Ce,CSB | 162.0671 | mg/l
36 | Zulässige Entlastungsrate | e0 = (CR,CSB - CKA,CSB) / (Ce,CSB - CKA,CSB) ∙ 100 | e0 | 40.1881 | %
37 | Hilfsgröße 1 | H1 = (4000 + 25 ∙ qR,Dr / fD) / (0,551 + qR,Dr / fD) | H1 | 2756.3095 | -
38 | Hilfsgröße 2 | H2 = (36,8 + 13,5 ∙ qR,Dr / fD) / (0,5 + qR,Dr / fD) | H2 | 34.8354 | -
39 | Flächenspezifisches Mindestspeichervolumen | VS,min = 5 m3/ha | VS,min | 5 | m3/ha
40 | Erforderliches flächenspezifisches Speichervolumen | Vs = MAX (H1 / (e0 + 6) - H2; VS,min) | Vs | 24.8403 | m3/ha
41 | Erforderliches Gesamtspeichervolumen | V = Vs ∙ Ab,a ∙ fD | V | 1777.3253 | m3